## KEŞİF
34,5 kV 3x3/0 AWG (Pigeon) OG + 0,4 kV AER 3x95+70 mm² AG MÜŞTEREK DEMİR DİREKLİ HAVA HATTI - MALZEME VE İŞ KEŞFİ
6 direk, III. buz yükü bölgesi. Sarı hücreler (TEDAŞ poz no, birim fiyat) kullanıcı girişidir; tutar, ara toplam ve genel toplam formüllüdür. M: mevcut direkte bağlantı, Hat: güzergâh boyunca.
S.No | TEDAŞ Poz No (siz girin) | Malzeme / İş Tanımı | Birim | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | M | HAT | TOPLAM MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL, siz girin) | TUTAR (TL) | Açıklama
A. DİREKLER VE TRAVERSLER
1 |  | Galvanizli kafes demir direk, TEDAŞ müşterek (a=50 m) K5'' tipi, III. buz bölgesi (tam boy 12,03 m, 959,77 kg/ad) | Adet | 1 | 1 |  |  | 1
2 |  | Galvanizli kafes demir direk, TEDAŞ müşterek (a=50 m) K4'' tipi, III. buz bölgesi (tam boy 11,93 m, 783,54 kg/ad) | Adet | [5 empty] | 1
3 |  | Galvanizli kafes demir direk, TEDAŞ müşterek (a=50 m) 12U'' tipi, III. buz bölgesi (tam boy 11,63 m, 361,85 kg/ad) | Adet |  |  | 1 | 1
4 |  | Galvanizli demir direk toplam ağırlığı (birim fiyat kg üzerinden ise) | kg | 959.77 | 959.77 | 361.85 | 361.85 | 959.77 | 783.54 | [5 empty] | Travers/konsol hariç
5 |  | OG durdurucu (gergi) potans 3,0 m, galvanizli, müşterek direk için (açıortaya dik) | Adet | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | ~66 kg/ad
6 |  | OG taşıyıcı potans 2,5 m, galvanizli, müşterek direk için | Adet |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | ~42 kg/ad
7 |  | Ayırıcı (seksiyoner) montaj kaidesi, galvanizli, demir direk için | Adet | 1 | [10 empty] | ~45 kg
8 |  | Galvanizli cıvata-somun-pul takımı M16x60 (travers/konsol bağlantı) | Takım | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10
A. DİREKLER VE TRAVERSLER - ARA TOPLAM
B. İLETKEN VE KABLOLAR
9 |  | 3/0 AWG (Pigeon) ACSR 6/1 çelik özlü alüminyum iletken (99,30 mm²) | m | 15 | 9 |  |  | 9 |  | 12 | 841.5 |  |  |  | 3 x 275 m x 1,02 + atlamalar
10 |  | AER (Alpek) 3x95+70 mm² alüminyum iletkenli, izoleli havai hat kablosu (0,6/1 kV) | m | [7 empty] | 257.2 |  |  |  | 240 m x 1,03 + by-pass/uç payı
B. İLETKEN VE KABLOLAR - ARA TOPLAM
C. OG İZOLATÖR VE BAĞLANTI MALZEMELERİ
11 |  | 36 kV silikon kompozit gergi (germe) izolatörü, 70 kN, kaçak yolu ≥ 900 mm | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
12 |  | 36 kV silikon kompozit mesnet (line-post) izolatörü, taşıyıcı, potansa cıvatalı | Adet |  |  | 3 | 3
13 |  | 36 kV silikon kompozit mesnet izolatörü (orta faz atlama desteği) | Adet |  | 1 |  |  | 1
14 |  | Gergi klemensi 3/0 AWG Pigeon için (cıvatalı/kama tipi, Al alaşım) | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
15 |  | U-mapa (shackle) 70 kN, sıcak daldırma galvanizli | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
16 |  | Göz-çatal / oval göz ara bağlantı elemanı 70 kN | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
17 |  | Gergi bağlantı lamı / travers gergi demiri | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
18 |  | Mesnet izolatörü üst başlık (tepe) klemensi 3/0 AWG | Adet |  | 1 | 3 | 3 | 1
19 |  | Koruyucu sargı (armor rod) 3/0 AWG Pigeon | Takım |  |  | 3 | 3
20 |  | Paralel oluklu (PG) Al klemens 3/0-3/0 AWG (atlama bağlantısı) | Adet | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6
C. OG İZOLATÖR VE BAĞLANTI MALZEMELERİ - ARA TOPLAM
D. AYIRICI (SEKSİYONER) TEÇHİZATI
21 |  | 36 kV 630 A 3 kutuplu harici tip ayırıcı (seksiyoner), silikon izolatörlü, topraklama bıçaksız | Takım | 1
22 |  | Ayırıcı kumanda mekanizması (kollu, kilitlenebilir, açık/kapalı göstergeli) | Takım | 1
23 |  | Ayırıcı kumanda borusu, galvanizli 1 1/4" | m | 9
24 |  | Kumanda borusu yatağı / kılavuzu (direğe cıvatalı) | Adet | 4
25 |  | Al-Cu bimetal bağlantı pabucu / ayırıcı terminal klemensi 3/0 AWG | Adet | 6
26 |  | Kumanda kolu potansiyel düzenleme ızgarası (galvanizli, 1,0x1,0 m) | Adet | 1
27 |  | Asma kilit (ayırıcı kumanda kolu için, paslanmaz) | Adet | 1
D. AYIRICI (SEKSİYONER) TEÇHİZATI - ARA TOPLAM
E. AG AER (ALPEK) BAĞLANTI MALZEMELERİ
28 |  | AER germe (gergi) pensi, taşıyıcı nötr 54,6-95 mm² | Adet | 1 | 2 |  |  | 2 | 1
29 |  | AER germe konsolu / kancası, demir direğe cıvatalı, galvanizli | Adet | 1 | 2 |  |  | 2 | 1
30 |  | AER askı (süspansiyon) pensi, taşıyıcı nötr 54,6-95 mm² | Adet |  |  | 1 | 1
31 |  | AER askı konsolu, demir direğe cıvatalı, galvanizli | Adet |  |  | 1 | 1
32 |  | AER uç kapama başlığı (end cap) 95 mm² | Adet | 4 |  |  |  |  | 4
33 |  | UV dayanımlı kablo bağı (siyah, 9x400 mm) | Adet | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6
34 |  | İzoleli delici klemens 16-95 mm² (nötr topraklama bağlantısı) | Adet |  | 1 |  |  |  | 1
E. AG AER (ALPEK) BAĞLANTI MALZEMELERİ - ARA TOPLAM
F. TOPRAKLAMA MALZEMELERİ
35 |  | Topraklama çubuğu, bakır kaplı çelik Ø5/8" (16 mm) x 1,5 m | Adet | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | D2, D6: +1 AG nötr topraklaması
36 |  | 50 mm² örgülü çıplak bakır topraklama iletkeni (koruma topraklaması) | m | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
37 |  | 16 mm² izoleli bakır iletken H07V-K (AG nötr topraklaması) | m |  | 10 |  |  |  | 10
38 |  | PVC koruma borusu Ø20 mm (nötr topraklama inişi) | m |  | 3 |  |  |  | 3
39 |  | Topraklama çubuğu-iletken bağlantı klemensi (bakır) | Adet | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
40 |  | Direk topraklama bağlantı klemensi / cıvatası (bakır pabuçlu) | Adet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 |  | Topraklama ölçüm (muayene) klemensi / kutusu | Adet | 1 | 1 |  |  |  | 1
F. TOPRAKLAMA MALZEMELERİ - ARA TOPLAM
G. İŞARET LEVHALARI VE DİĞER
42 |  | Ölüm tehlike levhası (emaye, EKATY Md.44-p, zeminden ≥ 2,5 m) | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 |  | Direk numara levhası | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 |  | Ayırıcı işletme/numara levhası | Adet | 1
45 |  | Tırmanma engeli (galvanizli dikenli tel/korkuluk tipi, zeminden ≥ 4 m, EKATY Md.44-o) | Takım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G. İŞARET LEVHALARI VE DİĞER - ARA TOPLAM
H. İNŞAAT İŞLERİ (TEMEL)
46 |  | Direk temel çukuru kazısı, her cins zeminde (kaya hariç), elle/makine ile | m³ | 3.456 | 3.456 | 1.38 | 1.38 | 3.456 | 3.312 | [5 empty] | Kaya çıkarsa ayrı poz
47 |  | C20/25 hazır beton, temel ve yağmurluk başlığı dahil (demirsiz, monoblok) | m³ | 3.744 | 3.744 | 1.518 | 1.518 | 3.744 | 3.6 | [5 empty] | Net hacim
48 |  | Ahşap kalıp (temel başlığı, zemin üstü 0,20 m + 0,10 m) | m² | 1.44 | 1.44 | 1.05 | 1.05 | 1.44 | 1.44
49 |  | Kazı fazlası toprağın yüklenmesi, taşınması ve dökülmesi | m³ | 3.456 | 3.456 | 1.38 | 1.38 | 3.456 | 3.312
50 |  | Beton kürü (sulama/örtme) ve temel çevresi tesviyesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
H. İNŞAAT İŞLERİ (TEMEL) - ARA TOPLAM
I. MONTAJ VE DİĞER İŞLER
51 |  | K5'' tipi demir direk nakli, montajı ve dikimi (temele gömme, şakulüne alma) | Adet | 1 | 1 |  |  | 1
52 |  | K4'' tipi demir direk nakli, montajı ve dikimi (temele gömme, şakulüne alma) | Adet | [5 empty] | 1
53 |  | 12U'' tipi demir direk nakli, montajı ve dikimi (temele gömme, şakulüne alma) | Adet |  |  | 1 | 1
54 |  | OG potans/travers montajı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 |  | OG gergi izolatör takımı montajı (izolatör + klemens + bağlantı) | Takım | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 3
56 |  | OG mesnet izolatörü montajı | Adet |  | 1 | 3 | 3 | 1
57 |  | 3/0 AWG Pigeon iletken çekimi, germe ve sehim ayarı (3 faz) | Hat-m | [7 empty] | 275 |  |  |  | Güzergâh uzunluğu
58 |  | AER 3x95+70 çekimi, germe, askı/germe pensi montajı | m | [7 empty] | 240
59 |  | Ayırıcı (seksiyoner) montajı, kumanda mekanizması ve ayarı | Takım | 1
60 |  | Topraklama tesisi (çubuk çakımı, iletken bağlantısı) ve topraklama direnci ölçümü | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 |  | Mevcut 34,5 kV hatta bağlantı (enerji kesintili, branşman) | Adet | [6 empty] | 1
62 |  | Güzergâh aplikasyonu, kazık çakımı ve profil ölçümü | m | [7 empty] | 275
63 |  | İşletmeye alma testleri (izolasyon, faz sırası, sehim kontrolü) | Adet | [7 empty] | 1
I. MONTAJ VE DİĞER İŞLER - ARA TOPLAM
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)
KDV (%20)
GENEL TOPLAM (KDV DAHİL)
NOTLAR:
1. Miktarlar hesap_sonuclari.json'daki proje hesaplarından otomatik üretilmiştir (kaynak/kesif.py).
2. Pigeon iletken: 3 faz x 275 m güzergâh x 1,02 (sehim/kesim payı) + atlamalar = 886.5 m.
3. AER 3x95+70: 240 m x 1,03 + köşe by-pass ve uç payları = 257.2 m.
4. Beton (C20/25) toplamı 17.868 m³, kazı 16.440 m³, kalıp 7.86 m² (net; zayiat payı birim fiyat analizinde değerlendirilir).
5. Demir direk ağırlıkları TEDAŞ müşterek direk tablosundan (III. bölge, '' tipler): toplam 4386.55 kg; potans/konsol ağırlıkları hariçtir.
6. Birim fiyat ve poz numaraları güncel TEDAŞ birim fiyat kitabından girilecektir; KDV oranı gerekirse değiştirilebilir.
7. M kolonu: mevcut 34,5 kV hattın M direğinde yeni branşman bağlantısı için gerekli malzemelerdir.
8. AER 3x95+70 taşıyıcı nötr kesiti (70/95 mm²) dağıtım şirketinin güncel malzeme listesine göre teyit edilmelidir.

## TEPE KUVVETİ
DİREK TEPE KUVVETİ HESAP CETVELİ (EKATY Md.48-49)
Kuvvetler OG bağlantı seviyesine (H = 9,55 m) moment eşitliği ile indirgenmiştir: F = Σ Fi·hi/H. Köşe/nihayet bileşkeleri vektöreldir. Birim: kg (kgf).
Direk | Görevi | Seçilen tip | İç açı β (°) | n = 2cos(β/2) | a1 (m) | a2 (m) | aw (m) | T_OG (kg/iletken) | T_AG (kg) | h_AG (m) | h_AG/H | Hesap tepe kuvveti (kg) | Belirleyici varsayım | Katalog tepe kuvveti (kg) | En büyük kullanım | Ağırlık (kg) | Sonuç
D1 | Seksiyoner + köşe durdurucu | K5'' | 70 |  | 35 | 45 | 40 | 496.5 | 650 | 7.05 |  | 2846.7 | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | 4432 | 64.23% | 959.77 | UYGUN
D2 | Köşe durdurucu | K5'' | 80 |  | 45 | 50 | 47.5 | 496.5 | 650 | 8.05 |  | 3121.5 | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | 4432 | 70.43% | 959.77 | UYGUN
D3 | Taşıyıcı | 12U'' | 180 | 0 | 50 | 50 | 50 | 496.5 | 650 | 8.05 |  | 199.7 / 182.6 | V3 (iletken kopması) | 868 / 194 | 94.14% | 361.85 | UYGUN
D4 | Taşıyıcı | 12U'' | 180 | 0 | 50 | 50 | 50 | 496.5 | 650 | 8.05 |  | 199.7 / 182.6 | V3 (iletken kopması) | 868 / 194 | 94.14% | 361.85 | UYGUN
D5 | Köşe durdurucu | K5'' | 40 |  | 50 | 45 | 47.5 | 496.5 | 650 | 8.05 |  | 3829.1 | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | 4432 | 86.4% | 959.77 | UYGUN
D6 | Nihayet | K4'' | - | 1 | 45 | - | 22.5 | 496.5 | 650 | 8.05 |  | 2037.4 | V1 (tek yanlı en büyük çekme) | 2783 | 73.21% | 783.54 | UYGUN
Toplam
Taşıyıcılarda: hatta dik rüzgâr (güçlü eksen, rüzgârlı katalog değeri) / iletken kopması (zayıf eksen; OG mesnet izolatörlü T/5, AG demet T/3).
YÜKLENME VARSAYIMLARI AYRINTISI
Direk | Tip | Varsayım | Açıklama / bileşenler | Eksen | Kapasite türü | F hesap (kg) | Direk rüzgârı (tepe, kg) | Travers/izolatör rüzgârı (kg) | Kapasite (kg) | Kullanım | Sonuç
D1 | K5'' | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken → %60 zayıflama | her yön | rüzgârsız | 2244.1 |  |  | 4432
D1 | K5'' | V2 (bir iletken kopması, %75) | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T | her yön | rüzgârsız | 2440.3 |  |  | 4432
D1 | K5'' | V4 (+5 °C rüzgârlı) | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | her yön | rüzgârsız | 1923.9 | 114.5 | 62 | 4432
D1 | K5'' | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | tüm iletkenler T_max, vektörel toplam | her yön | rüzgârsız | 2846.7 |  |  | 4432
D2 | K5'' | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken → %60 zayıflama | her yön | rüzgârsız | 2322 |  |  | 4432
D2 | K5'' | V2 (bir iletken kopması, %75) | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T | her yön | rüzgârsız | 2656.9 |  |  | 4432
D2 | K5'' | V4 (+5 °C rüzgârlı) | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | her yön | rüzgârsız | 2182.5 | 114.5 | 62 | 4432
D2 | K5'' | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | tüm iletkenler T_max, vektörel toplam | her yön | rüzgârsız | 3121.5 |  |  | 4432
D3 | 12U'' | V1 (hatta dik rüzgâr) | OG 3×0.6171×50.0 + AG 1.9360×50.0×0.843 + travers/izolatör | güçlü | rüzgârlı | 199.7 |  |  | 868
D3 | 12U'' | V2 (%2 tek yanlı çekme) | 0,02 × (3·T_OG + T_AG·h_AG/H) | zayıf | rüzgârlı | 40.7 |  |  | 99
D3 | 12U'' | V3 (iletken kopması) | max(T_OG/5=99.3 ; T_AG/3·h_AG/H=182.6) | zayıf | rüzgârsız | 182.6 |  |  | 194
D4 | 12U'' | V1 (hatta dik rüzgâr) | OG 3×0.6171×50.0 + AG 1.9360×50.0×0.843 + travers/izolatör | güçlü | rüzgârlı | 199.7 |  |  | 868
D4 | 12U'' | V2 (%2 tek yanlı çekme) | 0,02 × (3·T_OG + T_AG·h_AG/H) | zayıf | rüzgârlı | 40.7 |  |  | 99
D4 | 12U'' | V3 (iletken kopması) | max(T_OG/5=99.3 ; T_AG/3·h_AG/H=182.6) | zayıf | rüzgârsız | 182.6 |  |  | 194
D5 | K5'' | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken → %60 zayıflama | her yön | rüzgârsız | 2712.8 |  |  | 4432
D5 | K5'' | V2 (bir iletken kopması, %75) | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T | her yön | rüzgârsız | 3248.4 |  |  | 4432
D5 | K5'' | V4 (+5 °C rüzgârlı) | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | her yön | rüzgârsız | 2599.6 | 114.5 | 62 | 4432
D5 | K5'' | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi) | tüm iletkenler T_max, vektörel toplam | her yön | rüzgârsız | 3829.1 |  |  | 4432
D6 | K4'' | V1 (tek yanlı en büyük çekme) | 3·T_OG + T_AG·h_AG/H | her yön | rüzgârsız | 2037.4 |  |  | 2783
D6 | K4'' | V2 (bir iletken kopması, %100) | kopan iletken çıkarılır (V1'den küçük) | her yön | rüzgârsız | 1540.9 |  |  | 2783
D6 | K4'' | V4 (hatta dik rüzgâr + rüzgârlı çekme) | √(Tr² + W²) + direk rüzgârı | her yön | rüzgârsız | 1306.4 | 92.9 | 40.9 | 2783

## İLETKEN MEKANİĞİ
İLETKEN GERİLME - SEHİM CETVELİ (durum değişim denklemi)
σ2²·(σ2 - [σ1 - E·a²·γ1²/(24·σ1²) - α·E·(t2 - t1)]) = E·a²·γ2²/24 ; γ = w/S. Germe bölümlerinde eşdeğer açıklık a_e = √(Σa³/Σa). En büyük çekme belirleyici durumda Tmax'a eşitlenmiştir.
Devre | Germe bölümü | Eşdeğer açıklık (m) | Belirleyici durum | T -25°C (kg) | T -5°C+buz (kg) | T +5°C+rüzgâr (kg) | T +15°C EDS (kg) | EDS / kopma | T +40°C (kg) | Açıklık | a (m) | Sehim -5°C+buz (m) | Sehim +40°C (m) | Sehim -25°C (m) | Sehim +15°C (m)
OG | M-D1 | 35 | -5°C + buz | 490.5 | 496.5 | 277.7 | 133.3 | 4.452% | 89.1 | M-D1 | 35 | 0.436 | 0.591 | 0.107 | 0.395
OG | D1-D2 | 45 | -5°C + buz | 328.8 | 496.5 | 267.6 | 128.5 | 4.291% | 97.8 | D1-D2 | 45 | 0.721 | 0.89 | 0.265 | 0.677
OG | D2-D5 | 50 | -5°C + buz | 266 | 496.5 | 264.2 | 127.1 | 4.242% | 101 | D2-D3 | 50 | 0.891 | 1.064 | 0.404 | 0.846
[10 empty] | D3-D4 | 50 | 0.891 | 1.064 | 0.404 | 0.846
[10 empty] | D4-D5 | 50 | 0.891 | 1.064 | 0.404 | 0.846
OG | D5-D6 | 45 | -5°C + buz | 328.8 | 496.5 | 267.6 | 128.5 | 4.291% | 97.8 | D5-D6 | 45 | 0.721 | 0.89 | 0.265 | 0.677
AG | D1-D2 | 45 | -5°C + buz | 370.8 | 650 | 480.4 | 285.2 | 13.58% | 251.8 | D1-D2 | 45 | 1.281 | 1.307 | 0.887 | 1.154
AG | D2-D5 | 50 | -5°C + buz | 344.7 | 650 | 477.2 | 279.9 | 13.33% | 252.7 | D2-D3 | 50 | 1.582 | 1.608 | 1.179 | 1.452
[10 empty] | D3-D4 | 50 | 1.582 | 1.608 | 1.179 | 1.452
[10 empty] | D4-D5 | 50 | 1.582 | 1.608 | 1.179 | 1.452
AG | D5-D6 | 45 | -5°C + buz | 370.8 | 650 | 480.4 | 285.2 | 13.58% | 251.8 | D5-D6 | 45 | 1.281 | 1.307 | 0.887 | 1.154
İLETKEN VERİLERİ
Devre | İletken | S (mm²) | d (mm) | G (kg/m) | Kopma (kg) | E (kg/mm²) | α (1/°C) | c | Buz Pb=0,3√d (kg/m) | G+buz (kg/m) | Rüzgâr c·p·d (kg/m) | Rüzgârlı bileşke (kg/m) | Tmax (kg) | σmax (kg/mm²) | Tmax/kopma
OG | 3/0 AWG Pigeon (ACSR 6/1) | 99.3 | 12.75 | 0.3439 | 2995 | 8000 | 1.91e-05 | 1.1 |  |  |  |  | 496.5
AG | AER (Alpek) 3x95+70 mm² | 70 | 44 | 1.3 | 2100 | 6000 | 2.3e-05 | 1 |  |  |  |  | 650
Profil kontrolleri (en büyük salgıda): OG yerden en az 8,49 m (≥ 7,0 m), AG en az 6,20 m (≥ 5,0 m); OG-AG en küçük düşey ayrım 1,50 m (≥ 1,50 m).
Faz aralığı: D ≥ 0,5·√(fmax) + U/150 = 0,746 m ; potansta seçilen en küçük faz aralığı 0,90 m.

## TEMEL-BETON
TEMEL HESABI (SULZBERGER) VE BETON / KAZI METRAJI
Ms = b·t³·Ct·tanα/36 ; Mb = G·a·(0,5-0,47·√(G/(b·a²·Ct·tanα))) ; Ct = C2·t/2 ; Md = F·(H+2t/3) ; şart: Ms+Mb ≥ k·Md. Sarı hücreler değiştirilebilir (zemin katsayısı, başlık yüksekliği).
C(2 m) zemin katsayısı (kg/cm³): |  |  |  | 8 | tanα: | 0.01 | Beton yoğ. (kg/m³): |  | 2200 | Yağmurluk başlığı (m): |  | 0.2 | H (m): | 9.55
Direk | Tip | b (m) kuvvete dik | a (m) kuvvet yönü | t (m) | Kazı (m³) | Beton (m³) | Kalıp (m²) | Direk ağırlığı (kg) | G toplam (kg) | Ct (kg/m³) | Ms (kg·m) | Mb (kg·m) | Ms/Mb | k | F tepe (kg) | Md (kg·m) | (Ms+Mb)/(k·Md) | Sonuç | Katalog tepe kuvvetiyle GK | Ms/Mb | k
D1 | K5'' | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 959.77 | [6 empty] | 2846.7 |  |  |  |  | 0 | 1.5
D2 | K5'' | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 959.77 | [6 empty] | 3121.5 |  |  |  |  | 0.1 | 1.383
D3 | 12U'' | 0.6 | 1.15 | 2 |  |  |  | 361.85 | [6 empty] | 199.7 |  |  |  |  | 0.2 | 1.317
D4 | 12U'' | 0.6 | 1.15 | 2 |  |  |  | 361.85 | [6 empty] | 199.7 |  |  |  |  | 0.3 | 1.26
D5 | K5'' | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 959.77 | [6 empty] | 3829.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.208
D6 | K4'' | 1.2 | 1.2 | 2.3 |  |  |  | 783.54 | [6 empty] | 2037.4 |  |  |  |  | 0.5 | 1.15
|  |  |  | TOPLAM | [15 empty] | 0.6 | 1.115
[20 empty] | 0.7 | 1.075
k katsayısı: W:X sütunlarındaki Sulzberger tablosundan (alt basamak, emniyetli); tüm direklerde Ms/Mb > 1 olduğundan k = 1,0. | [19 empty] | 0.8 | 1.04
Temel boyutları TEDAŞ müşterek demir direk tip temelleridir (çift üs, III. bölge). C(2m)=8 kg/cm³ orta sert zemin kabulüdür; zemin etüdüne göre E3 hücresini güncelleyiniz. | [19 empty] | 0.9 | 1.017
Beton C20/25 (TS EN 206), monoblok, demirsiz; direk ayakları temel tabanından 10 cm yukarıda biter. Üst yüz zeminden 20 cm yüksek ve eğimli yapılır. | [19 empty] | 1 | 1
Katalog tepe kuvvetiyle GK < 1 çıkan K5'' temelleri, direk tam kapasitesinde zemin kabulüne duyarlıdır; gerçek yükte (GK sütunu R) yeterlidir. Zayıf zeminde temel boyutu büyütülmelidir.

## PROJE ESASLARI
PROJE ESASLARI VE KABULLER
Hesaplarda kullanılan tüm giriş değerleri ve dayanakları.
Konu | Değer / kabul | Dayanak
Şebeke | 34,5 kV OG (Um 36 kV), 3 faz, 50 Hz + 0,4 kV AG; müşterek (OG+AG aynı direk) | Proje kabulü
Buz yükü bölgesi | III. bölge: Pb = 0,3·√d (kg/m), buz -5 °C, en düşük -25 °C, en yüksek +40 °C; buz yoğunluğu 0,6 kg/dm³ | EKATY Md.45, Çizelge-9
Rüzgâr basıncı | İletkenler 44 kg/m² (0-15 m, küçük aralıklı); direk/travers/izolatör 55 kg/m² | EKATY Md.48, Çizelge-11
Rüzgâr katsayısı c | Pigeon (12,5<d≤15,8 mm) 1,1 ; AER (d>15,8) 1,0 ; kare kafes direk 2,8 ; tek yüzlü kafes/travers 1,6 | EKATY Çizelge-10
OG iletken | 3/0 AWG Pigeon ACSR 6/1: S 99,30 mm², d 12,75 mm, 0,3439 kg/m, kopma 2.995 kg, E 8.000 kg/mm², α 19,1e-6 | EMO teknik bilgiler / TS
OG çekme | σmax = 5,0 kg/mm² → Tmax = 496,5 kg (%16,6 kopma ≤ %45); EDS ≈ %4,3 (≤ %15) | EKATY Md.46
AG kablo | AER (Alpek) 3x95+70 mm²: demet d≈44 mm, 1,30 kg/m (emniyetli kabul), taşıyıcı nötr 70 mm² kopma 2.100 kg | TS 11654 / TEDAŞ-MYD/2005-051 (teyit)
AG çekme | Tmax = 650 kg (-5 °C + buz), %31 kopma; EDS ≈ %13,5 | EKATY Md.46
Direkler | TEDAŞ müşterek galvanizli kafes demir direkler, a=50 m (çift üs ''), III. bölge; toprak üstü 9,73 m | TEDAŞ tip direk tabloları
Tepe kuvveti | Tüm kuvvetler OG bağlantı seviyesine (9,55 m) indirgenmiş; AG 8,05 m (D1'de 7,05 m) | EKATY Md.3 tanım 13
Yüklenme varsayımları | Taşıyıcı V1-V3, köşe durdurucu V1, V2, V4, V5; nihayet V1, V2, V4; Çizelge-12 zayıflama (4 iletken → %60) | EKATY Md.49
İzolatörler | 36 kV silikon kompozit: gergi 70 kN (durdurucu/köşe/nihayet), mesnet line-post (taşıyıcı ve atlama desteği) | TEDAŞ şartnamesi
Ayırıcı | D1: 36 kV 630 A, harici tip, 3 kutuplu, silikon izolatörlü, kilitli kumanda kolu, potansiyel düzenleme | TEDAŞ şartnamesi
Mesafeler | OG-AG direkte ≥ 1,50 m; yerden OG ≥ 7,0 m, AG yalıtılmış ≥ 5,0 m; faz aralığı ≥ 0,746 m | EKATY Md.44, Çizelge-8
Temel | Monoblok C20/25, Sulzberger; C(2 m) = 8 kg/cm³; beton 2.200 kg/m³ | EKATY Md.56, Çizelge-19
Topraklama | Her direkte koruma topraklaması; D1 halka + 4 çubuk + kumanda yeri ızgarası; D2 ve D6'da AG nötr | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Güzergâh | M-D1 35 m, D1-D2 45 m, D2-D3 50 m, D3-D4 50 m, D4-D5 50 m, D5-D6 45 m; iç açılar D1 70°, D2 80°, D5 40° | Proje kabulü (aplikasyonla teyit)